## Karta tytułowa
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa: | MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY ZE ZMIANĄ TECHNOLOGII
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W OBRĘBIE BUDYNKU STACJI
W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANKI
Kody: | 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów …
Adres: | Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim
87-330 Jabłonowo Pomorskie
październik 2008 r.

## SPIS TRESCI
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1 | Przedmiar robót budowlano-sanitarnych | str. | 2 ; 19
2 | Roboty budowlane - obmiar szczegółowy | str. | 20 ; 22

## Przedmiar
MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY ZE ZMIANĄ TECHNOLOGII
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W OBRĘBIE BUDYNKU STACJI
W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANKI
L.p. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena | Wartość (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Modernizacja S.U.W
Roboty demontażowe w budynku S.U.W
1 | S 12.00 | Demontaż rur stalowych i żeliwnych o połączeniach kołnierzowych o śr. 80 mm - wsp. 0,4 | m | 30.000
2 | S 12.00 | Demontaż kształtek: kolan i trójników o śr. 80 mm - wsp. 0,4 | szt | 81.000
3 | S 12.00 | Demontaż zasuw kołnierzowych o śr. 80 mm - wsp. 0,4 | szt | 16.000
4 | S 12.00 | Demontaż wodomierza o średnicy: 80 mm | szt | 3.000
5 | S 12.00 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 20-25 mm | m | 20.000
6 | S 12.00 | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 20-25 mm | szt | 12.000
7 | S 12.00 | Demontaż zaworu elektromagnetycznego o śr. 20 mm | szt | 1.000
8 | S 12.00 | Demontaż chloratora | szt | 1.000
9 | S 12.00 | Demontaż odżelaziaczy o śr. 1800 mm | szt | 2.000
10 | S 12.00 | Usunięcie z odżelaziaczy żwirów | m3 | 7.680
11 | S 12.00 | Wyniesienie żwirów z budynku | m3 | 7.680
12 | S 12.00 | Demontaż zbiornika powietrza o śr. 1000 mm | szt | 1.000
Montaż technologiczny S.U.W
13 | S 10.00 | Zamontowanie zbiorników odżelaziaczy o śr. 1800 mm (koszt odżelaziaczy bez dennicy wg. firmy PROWODROL) | szt | 4.000
14 | S 10.00 | Uzbrojenie odżelaziaczy w dysze talerzowe - 10 szt o śr. 300 mm/ kpl np. firma Gutkowski - klakulacja indywidualna | kpl | 4.000
15 | S 10.00 | Wypełnienie odżelaziaczy złożem kwarcowym o granulacji 8,0-10,0 mm | t | 6.400
16 | S 10.00 | Wypełnienie odżelaziaczy złożem kwarcowym o gralulacji 4,0-8,0 mm | t | 0.800
17 | S 10.00 | Wypełnienie odżelaziaczy złożem kwarcowym o granulacji 2,0-4,0 mm | t | 0.800
18 | S 10.00 | Wypełnienie odżelaziaczy złożem katalitycznym DEFENMAN firmy Gutkowski | t | 6.600
19 | S 10.00 | Wypełnienie odżelaziaczy złożem kwarcowym o granulacji 0,8-1,4 mm | t | 10.000
20 | S 10.00 | Uaktywnienie w zbiorniku filtracyjnym złoża roztworem i przemywanie złoża | t | 24.600
21 | S 10.00 | W zbiorniku filtracyjnym płukanie złoża wodą po uaktywnieniu | t | 24.600
22 | S 10.00 | Próby ciśnieniowe zbiorników filtracyjnych o średnicy: 1800 mm | szt | 4.000
23 | S 10.00 | Adaptacja istniejącego odżelaziacza o śr. 1800 mm na zbiornik reakcji, wraz z pomalowaniem od wewnątrz farbą antykorozyjną do celów spożywczych - wyrób warsztatowy Firma Gutkowski - analiza własna | kpl | 1.000
24 | S 10.00 | Wyrób i montaż strumienicy o śr. 100 mm L=1,0 m - wyrób warsztatowy firma Gutkowski - analiza własna | kpl | 3.000
25 | S 10.00 | Montaż skrzynek pomiarowo-przelewowych popłuczyn o wymiarach: 900x700x450 mm, ocynkowanych i pomalowanych farbą antykorozyjną | szt | 1.000
26 | S 10.00 | Pompa płuczna typ NB 100-160/176 4,0 kW | kpl | 1.000
27 | S 10.00 | Pompa przerzutowa typ NB 32-200/219 1,1 kW n=1450 obr/min | kpl | 2.000
28 | S 10.00 | Montaż wodomierza śrubowego typ MW o śr. 80 mm, max. strumień roboczy 90 m3/h | szt | 2.000
29 | S 10.00 | Montaż wodomierza śrubowego typ MW o śr. 100 mm, max. strumień roboczy 125m3/h | szt | 2.000
30 | S 10.00 | Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe mufowe spustowe | szt | 6.000
31 | S 10.00 | Montaż zaworu zwrotnego kołnierzowego, kulowego, z żeliwa sferoidalnego, kulą aluminiową pokrytą gumą, o śr. 80 mm np. firmy Danfoss | szt | 2.000
32 | S 10.00 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (tablice 0201-0210) - rurociągi stalowe i armatura na kołnierze średnica nomin.rury 80 mm, śruby M 16x80 | 1 styk | 4.000
33 | S 10.00 | Montaż zaworu zwrotnego kołnierzowego, kulowego, z żeliwa sferoidalnego, kulą aluminiową pokrytą gumą, o śr. 100 mm np. firmy Danfoss | szt | 1.000
34 | S 10.00 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (tablice 0201-0210) - rurociągi stalowe i armatura na kołnierze średnica nomin.rury 100 mm, śruby M 16x80 | 1 styk | 2.000
35 | S 10.00 | Montaż łącznika amortyzacyjnego, kołnierzowego, o śr. 80 mm, np. firmy Danfoss | szt | 2.000
36 | S 10.00 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa (tablice 0201-0210) - rurociągi stalowe i armatura na kołnierze średnica nomin.rury 80 mm, śruby M 16x80 | 1 styk | 2.000
37 | S 10.00 | Montaż przepustnicy międzykołnierzowej typ Z 011-A o śr. 80 mm | szt | 6.000
38 | S 10.00 | Montaż przepustnicy międzykołnierzowej typ Z 011-A o śr. 100 mm | szt | 9.000
39 | S 10.00 | Montaż przepustnicy międzykołnierzowej typ Z 011-A o śr. 150 mm | szt | 8.000
40 | S 10.00 | Montaż przepustnicy międzykołnierzowej typ Z 011-A o śr. 200 mm | szt | 4.000
41 | S 10.00 | Montaż odpowietrzników z zewnętrznym pływakiem typ OZP o śr. 20 mm, firmy Gutkowski | szt | 4.000
42 | S 10.00 | Montaż chloratora C-53 i butli na podchloryn sodu V=65 m3 ( chlorator i butla z odzysku) | kpl | 1.000
43 | S 10.00 | Przegrody międzykołnierzowe ze stali nierdzewnej | szt | 4.000
44 | S 10.00 | Montaż rurociągów z PE o śr. 110 m | m | 23.450
45 | S 10.00 | Montaż rurociągów z PE o śr. 125 mm | m | 23.000
46 | S 10.00 | Montaż rurociągów z PE o śr. 160 mm | m | 29.330
47 | S 10.00 | Montaż rurociągów z PE o śr. 200 mm | m | 17.700
48 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 110 mm - kołnierze | szt | 33.000
49 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 125 mm - kołnierze | szt | 60.000
50 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 160 mm - kołnierze | szt | 41.000
51 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 200 mm - kołnierze | szt | 12.000
52 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 125 mm - kolana | szt | 16.000
53 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE - zwężki redukcyjne 125/100 | szt | 3.000
54 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 160 mm - zwężka redukcyjna 160/125 z kołnierzami | szt | 1.000
55 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 160 mm - zwężka redukcyjna 160/110 z kołnierzami | szt | 3.000
56 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 125 mm - kkróciec kołnierzowy | szt | 1.000
57 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 110 mm - zwężka 110/90 | szt | 6.000
58 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - króciec 80x400 mm | szt | 4.000
59 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - króciec 80x200 mm | szt | 1.000
60 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z zeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - kolano | szt | 1.000
61 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm - króciec 80x100 mm | szt | 4.000
62 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kolano | szt | 18.000
63 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec 100x300 mm | szt | 2.000
64 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego , kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec 100x500 mm | szt | 1.000
65 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec 100x200 mm | szt | 1.000
66 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - zwężka 100/80 mm | szt | 2.000
67 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - trójnik 100/80 mm | szt | 1.000
68 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - zwężka 150/80 mm | szt | 3.000
69 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - kolano | szt | 16.000
70 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - trójnik 150/100 mm | szt | 2.000
71 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - trójnik 150/20 mm | szt | 1.000
72 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalmnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - trójnik | szt | 1.000
73 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - króciec 150x400 mm | szt | 3.000
74 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - 150x200 mm | szt | 1.000
75 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm - kolano | szt | 4.000
76 | S 10.00 | Montaż kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200 mm - trójnik | szt | 3.000
77 | S 10.00 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych , z rur wodociągowych typu PE, o średnicy: 100 mm | próba | 1.000
78 | S 10.00 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur wodociągowych typu PE, o średnicy: 125- 160 mm | próba | 2.000
79 | S 10.00 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur wodociągowych typu PE,o średnicy: 200 mm | próba | 1.000
80 | S 10.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm - wsp. do R,M,S=0,5 | 200 m | 1.000
81 | S 10.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm - wsp. do R,M,S=0,1 | 200 m | 1.000
82 | S 10.00 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 1.000
83 | S 10.00 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: 200 mm | 200 m | 1.000
84 | S 10.00 | Montaż manometrów tarczowych o śr. 100 mm PN10 z kurkiem odcinającym trójdrogowym o śr. 15 mm | kpl | 8.000
85 | S 10.00 | Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 20 mm - rurociągi z PE | m | 16.000
86 | S 10.00 | Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 25 mm - rurociągi z PE | m | 2.500
87 | S 10.00 | Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 16 mm - rurociągi z PP | m | 3.850
88 | S 10.00 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o średnicy: 160 mm | m | 2.500
89 | S 10.00 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm | podejśc. | 2.000
90 | S 10.00 | Wpusty ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm | szt | 1.000
91 | S 10.00 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego | kpl | 1.000
92 | S 10.00 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm - rurociągi z PP | szt | 2.000
93 | S 10.00 | Montaż zaworów: umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm | szt | 1.000
94 | S 10.00 | Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych, ze złączką do węża, o śr.nom. 15 mm | szt | 1.000
95 | S 10.00 | Kanał wywiewny z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 160 mm | m | 5.000
96 | S 10.00 | Wykucie otworu w przewodzie kominowym | szt | 1.000
97 | S 10.00 | Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: sprawdzenie przewodów | m | 5.000
98 | S 10.00 | Montaż osuszacza powietrza typ AD120 np. firmy AERIAL | szt | 1.000
99 | S 10.00 | Montaż wentylatora dachowego typu DAK, kwasoodpornego, z kanałem wentylacyjnym, o śr. wlotu 160 mm | szt | 1.000
100 | S 10.00 | Podstawa dachowa, kwasoodporna o śr. wlotu 160 mm | szt | 1.000
101 | S 10.00 | Czerpnie ścienne kołowe KWU 160/185 aluminiowe z siatką drobnooczkową | szt | 1.000
102 | S 10.00 | Wyrzutnie ścienne kołowe KWU 160/185 aluminiowe z siatka drobnooczkową | szt | 1.000
103 | S 10.00 | Kratka wywiewna okrągła typ KWO, aluminiowa, z siatką nierdzewną 160 mm | szt | 1.000
104 | S 10.00 | Kratka ścienna 210x210 mm z ramką D/210 RW | szt | 1.000
105 | S 10.00 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne, typ HW, z przepustnicą, o średnicy: 200 mm | szt | 4.000
106 | S 10.00 | Podstawy dachowe kołowe stalowe typu B/II, w układach kanałowych, o średnicy: 200 mm | szt | 4.000
107 | S 10.00 | Wykonanie i montaż linek odciągowych z zaczepem na ścianie, dla potrzeb regulacji otwarcia przepustnic wywietrzaków dachowych - kalkulacja indywidualna | kpl | 4.000
108 | S 10.00 | Wycięcie wiertnicą otworów w dachu o śr. 160 mm - kalkulacja indywidualna | kpl | 4.000
109 | S 10.00 | Wycięcie wiertnicą otworu w ścianie o śr. 160 mm - kalkulacja indywidualna | kpl | 1.000
110 | S 10.00 | Przewód z tworzywa do dozowania roztworem chloru, o śr. 6 mm | m | 20.000
111 | S 12.00 | Demontaż odpływ z rury z PVC kanalizacyjnej o średnicy: 160 mm | m | 1.000
112 | S 12.00 | Rozkucie otworów , w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1 1/2 cegły | szt | 1.000
113 | S 10.00 | Montaż odpływu z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane wewnątrz budynku, o średnicy: 300 mm | m | 1.000
114 | S 10.00 | Montaż odwodnienia typu ACO DRAIN z zamknięciem Quidock o śr. wewnętrznej 15 cm | m | 3.000
115 | S 10.00 | Montaż odwodnienia typu ACO DRAIN z zamknięciem Quidock o śr. wewnetrznej 30 mm | m | 6.800
Studnia głębinowa Nr 2
116 | S 12.00 | Demontaż włazu | szt | 2.000
117 | S 12.00 | Rozebranie ścian, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.924
118 | S 12.00 | Demontaż głowicy o śr. 600 mm - wsp. do R=0,5 | szt | 1.000
119 | S 12.00 | Demontaż rury tłocznej , o śr. 80 mm - wsp. do R i S=0,5 | kpl | 1.000
120 | S 10.00 | Dodatek za każdy 1 m różnicy dług.rury tłocznej przy połączeniu pompy głębinowej z rurą tłoczną w studni wierconej na głęb. 15 m przy średnicy rury tłocznej 80 mm - następne 9 m - wsp. do R i S=0,5 | m | 9.000
121 | S 12.00 | Demontaż pompy głębinowej wsp. do R i S=0,4 | kpl | 1.000
122 | S 10.00 | Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, z kręgów betonowych o średnicy: 1500 mm i głębokości do 3,0 m | szt | 1.000
123 | S 10.00 | Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych, przy średnicy rur: 1500 mm | m | 2.300
124 | S 10.00 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III - obsypanie studni ziemią | m3 | 2.618
125 | S 10.00 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV | m3 | 2.618
126 | S 10.00 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych. | m2 | 9.120
127 | S 10.00 | Utwardzenie nawierzchni wokół studni płytami betonowymi, trapezowymi, o wym 20x50x100 cm, gr. 15 cm | m2 | 8.400
128 | S 10.00 | Montaż rury tłocznej ze stali nierdzewnej o śr. 80 mm, na połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej, na głębokość 15 m | kpl | 1.000
129 | S 10.00 | Dodatek za każdy 1 m różnicy dług.rury tłocznej przy połączeniu pompy głębinowej z rurą tłoczną i opuszczeniu do studni wierconej na głęb. 15 m o średnicy rury tłocznej 80 mm - następne 9 m | m | 9.000
130 | S 10.00 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - rurociągi ze stali nierdzewnej, kołnierze średnica nomin.rury 80 mm, śruby M 16x80 | 1 styk | 7.000
131 | S 10.00 | Zamontowanie do rur stalowych kołnierzy ze stali nierdzewnej, płaskich, o średnicy: 80 mm | szt | 14.000
132 | S 10.00 | Montaż agregatu pompowego typ GC.2.B3.2+SMV.6-5,5 z płaszczem do agregatu typ GC.2.B3.2+SMV.6-5,5 oraz urządzeniem zabezpieczającym typ UZS.5.08.1 / 5,5 kW | kpl | 1.000
133 | S 10.00 | Głowice studni wierconych o średnicy zewnętrznej: 638 mm | szt | 1.000
134 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - zwężka 100/80 mm L=8,0 cm | szt | 1.000
135 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec L=400 mm | szt | 1.000
136 | S 10.00 | Montaż rurociągów z PE o śr. 110 m | m | 1.600
137 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 110 mm - kołnierze | szt | 1.000
138 | S 10.00 | Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - dwukielich | szt | 1.000
139 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec L=200 mm | szt | 1.000
140 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kolano | szt | 1.000
141 | S 10.00 | Montaż kształtek ze stali nierdzewnej łączonych na kołnierze o śr. 100 mm, z wspawaną mufą o śr. 15 mm - wyrób własny | szt | 1.000
142 | S 10.00 | Montaż zaworu kołnierzowego, zwrotnego, kulowego przy średnicy nominalnej: 100 mm - korpus żeliwo szare, kula aluminium pokryte gumą naturalną, śruba stal nierdzewna np. firmy Danfoss | szt | 1.000
143 | S 10.00 | Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory trójdrogowe | szt | 1.000
144 | S 10.00 | Montaż zaworów: czerpalnych ze stali nierdzewnej o śr.nom. 15 mm | szt | 1.000
145 | S 10.00 | Montaż manometrów tarczowych o śr. 100 mm PN10 | kpl | 1.000
Studnia głębinowa Nr 3
146 | S 12.00 | Demontaż włazu | szt | 2.000
147 | S 12.00 | Rozebranie ścian, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.883
148 | S 12.00 | Demontaż głowicy o śr. 600 mm - wsp. do R=0,5 | szt | 1.000
149 | S 12.00 | Demomntaż rury tłocznej o śr. 100 mm wsp. do R i S=0, 5 | kpl | 1.000
150 | S 10.00 | Dodatek za każdy 1 m różnicy dług.rury tłocznej przy połączeniu pompy głębinowej z rurą tłoczną w studni wierconej na głęb. 15 m przy średnicy rury tłocznej 100 mm - następne 4,25 m - wsp. do R i S=0,5 | m | 4.250
151 | S 12.00 | Demontaż pompy głębinowej wsp. do R i S=0,4 | kpl | 1.000
152 | S 10.00 | Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie, z kręgów betonowych o średnicy: 1500 mm i głębokości do 3,0 m | szt | 1.000
153 | S 10.00 | Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych, przy średnicy rur: 1500 mm | m | 2.300
154 | S 10.00 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III - obsypanie studni ziemią | m3 | 2.561
155 | S 10.00 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV | m3 | 2.561
156 | S 10.00 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych. | m2 | 9.120
157 | S 10.00 | Utwardzenie nawierzchni wokół studni płytami betonowymi, trapezowymi, o wym 20x50x100 cm, gr. 15 cm | m2 | 8.400
158 | S 10.00 | Montaż rury tłocznej ze sali nierdzewnej iopuszczenie do studni wierconej na głębokość 15 m, średnicy rury tłocznej 100 mm | kpl | 1.000
159 | S 10.00 | Dodatek za każdy 1 m różnicy dług.rury tłocznej przy połączeniu pompy głębinowej z rurą tłoczną i opuszczeniu do studni wierconej na głęb. 15 m średnicy rury tłocznej 100 mm - następne 4,25 m | m | 4.250
160 | S 10.00 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1,6 MPa - rurociągi ze stali nierdzewnej, kołnierze, średnica nomin.rury 100 mm, śruby M 16x80 | 1 styk | 6.000
161 | S 10.00 | Zamontowanie do rur kołnierzy ze stali nierdzewnej, płaskich, o średnicy: 100 mm | szt | 10.000
162 | S 10.00 | Montaż agregatu pompowego typ GCA.6.B3.2+SMV.6-15 z płaszczem do agregatu typ GCA.6.B3.2+SMV.6-15 oraz urządzeniem zabezpieczającym typ UZS.5.08.1 / 15 kW | kpl | 1.000
163 | S 10.00 | Głowice studni wierconych o średnicy zewnętrznej: 638 mm | szt | 1.000
164 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec L=400 mm | szt | 1.000
165 | S 10.00 | Montaż rurociągów z PE o śr. 110 m | m | 1.620
166 | S 10.00 | Montaż kształtek z PE o śr. 110 mm - kołnierze | szt | 1.000
167 | S 10.00 | Montaż kształtek PVC, ciśnieniowych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm - dwukielich | szt | 1.000
168 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - króciec L=200 mm | szt | 1.000
169 | S 10.00 | Montaz kształtek ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 100 mm - kolano | szt | 1.000
170 | S 10.00 | Montaż kształtek ze stali nierdzewnej łączonych na kołnierze o śr. 100 mm, z wspawaną mufą o śr. 15 mm - wyrób własny | szt | 1.000
171 | S 10.00 | Montaż zaworu kołnierzowego, zwrotnego, kulowego przy średnicy nominalnej: 100 mm - korpus żeliwo szare, kula aluminium pokryte gumą naturalną, śruba stal nierdzewna np. firmy Danfoss | szt | 1.000
172 | S 10.00 | Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory trójdrogowe | szt | 1.000
173 | S 10.00 | Montaż zaworów: czerpalnych ze stali nierdzewnej o śr.nom. 15 mm | szt | 1.000
174 | S 10.00 | Montaż manometrów tarczowych o śr. 100 mm PN10 | kpl | 1.000
Spinka sieci wodociągowej dla zasilenia w wodę m. Szczepanki
175 | S 13.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III | m3 | 70.560
176 | S 13.00 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III | m3 | 70.560
177 | S 13.00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm | m | 30.000
178 | S 13.00 | Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w blokach oporowych | m3 | 0.300
179 | S 13.00 | Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego bosego, z żeliwa sferoidalnego, średnica trójnika: 100 mm | szt | 1.000
180 | S 13.00 | Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego bosego, z żeliwa sferoidalnego, średnica trójnika: 200x200x100 mm | szt | 1.000
181 | S 13.00 | Zamontowanie na rurociągach PVC zasuw żeliwnych bosych, z żeliwa sferoidalnego, z obudową, przy średnicy nominalnej zasuwy: 100 mm | szt | 1.000
182 | S 13.00 | Oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami na słupku stalowym | kpl | 2.000
183 | S 13.00 | Utwardzenie nawierzchni z płyt betonowych, na zasuwach na podsypce: piaskowej | m2 | 2.000
184 | S 13.00 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: do 110 mm | próba | 1.000
185 | S 13.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 0.150
186 | S 13.00 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 0.150
Przewody tłoczne ze studni Nr 2 i Nr 3 oraz na perspektywę
187 | S 13.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III | m3 | 550.368
188 | S 13.00 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III | m3 | 550.368
189 | S 13.00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm | m | 234.000
190 | S 13.00 | Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm - korek | szt | 1.000
191 | S 13.00 | Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w blokach oporowych | m3 | 0.750
192 | S 13.00 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: do 110 mm | próba | 3.000
193 | S 13.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 1.170
194 | S 13.00 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 1.170
195 | S 13.00 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyt: ponad 3,0 m2 | m2 | 93.960
196 | S 13.00 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych. | m2 | 93.960
197 | S 13.00 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych. | m2 | 93.960
198 | S 13.00 | Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2 - płyty żelbetowe z odzysku | m2 | 93.960
Przewód PE 160 dla napływu wody na pompę płkania filtrów w SUW
199 | S 13.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III | m3 | 138.624
200 | S 13.00 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III | m3 | 138.624
201 | S 13.00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm | m | 57.000
202 | S 13.00 | Wstawienie w rurociąg trójnika żeliwnego ciśnieniowego bosego, średnica trójnika: 200x200x150 mm | szt | 1.000
203 | S 13.00 | Zamontowanie na rurociągach PE zasuw żeliwnych bosych, z żeliwa sferoidalnego, z obudową, przy średnicy nominalnej zasuwy: 150 mm | szt | 1.000
204 | S 13.00 | Oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami na słupku stalowym | kpl | 1.000
205 | S 13.00 | Utwardzenie nawierzchni z płyt betonowych, na zasuwach na podsypce: piaskowej | m2 | 1.000
206 | S 13.00 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 160 mm | próba | 1.000
207 | S 13.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 0.290
208 | S 13.00 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 0.290
Przewód PE 200 wody uzdatnionej do napełnienia zbiorników wyrównawczych
209 | S 13.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III | m3 | 156.544
210 | S 13.00 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III | m3 | 156.544
211 | S 13.00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm | m | 6.000
212 | S 13.00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 200 mm | m | 52.000
213 | S 13.00 | Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm | m | 2.000
214 | S 13.00 | Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w blokach oporowych | m3 | 0.450
215 | S 13.00 | Ułożenie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, bosych, z żeliwa sferoidalnego, przy średnicy nominalnej kształtki: 225 mm - trójnik | szt | 1.000
216 | S 13.00 | Zamontowanie na rurociągach PE zasuw żeliwnych bosych, z żeliwa sferoidalnego, z obudową, przy średnicy nominalnej zasuwy: 150 mm | szt | 2.000
217 | S 13.00 | Oznakowanie trasy gazociągu tabliczkami na słupku stalowym | kpl | 2.000
218 | S 13.00 | Utwardzenie nawierzchni z płyt betonowych, na zasuwach na podsypce: piaskowej | m2 | 2.000
219 | S 13.00 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 160 mm | próba | 1.000
220 | S 13.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 0.290
221 | S 13.00 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 200 m | 0.290
Wymiana istniejącego przewodu wód popłucznych
222 | S 13.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III | m3 | 21.242
223 | S 13.00 | Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III | m3 | 21.242
224 | S 13.00 | Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej w wykopie o średnicy: 150 mm | m | 7.000
225 | S 13.00 | Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 300 mm | m | 7.000
226 | S 13.00 | Przejścia przez ściany komór tulejami rozporowymi szczelnymi, przy grubości ściany 15 cm - średnica nominalna otworu: 340 mm | szt | 1.000
Modernizacja budynku S.U.W - roboty budowlane
227 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. 15 cm - rozbiórka posadzki | m3 | 7.270
228 | S 01.00 - S 09.00 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m, bez względu na głębokość i kategorię gruntu - obniżenie poziomu posadzki | m3 | 37.300
229 | S 01.00 - S 09.00 | Usunięcie z budynku gruzu względu na kategorię: z parteru | m3 | 7.270
230 | S 01.00 - S 09.00 | Usunięcie z budynku ziemi bez względu na kategorię: z piwnic | m3 | 37.300
231 | S 01.00 - S 09.00 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej: na podłożu gruntowym, z pospółki gr. 10 cm | m3 | 4.840
232 | S 01.00 - S 09.00 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem ręcznym: na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego B7,5 | m3 | 4.840
233 | S 01.00 - S 09.00 | Izolacje poziome z folii: dwie warstwy na sucho | m2 | 48.440
234 | S 01.00 - S 09.00 | Montaż siatki z ptętów stalowych żebrowanych gr. 12 mm dla płyty żelbetowej posadzki | t | 0.533
235 | S 01.00 - S 09.00 | Betonowanie płyty zbrojonyej posadzki, z ułożeniem i ręcznym zagęszczeniem betonu B20 /transport betonu taczkami/ - grubość płyt: 20 cm | m3 | 4.220
236 | S 01.00 - S 09.00 | Zatarcie powierzchni betonowych na gładko, przy zbiornikach i obiektach oczyszczalni ścieków | m2 | 21.105
237 | S 01.00 - S 09.00 | Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: gładko z betonu B15 | m2 | 27.300
238 | S 01.00 - S 09.00 | Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm - następne 5 cm gr. | m2 | 27.300
239 | S 01.00 - S 09.00 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian ponad 1/2 ceg. | m3 | 3.426
240 | S 01.00 - S 09.00 | Wykucie gniazd dla osadzenia końców belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości: 2 cegieł | gniazdo | 2.000
241 | S 01.00 - S 09.00 | Dostarczenie i ułożenie belek stalowych z NP 160 | m | 6.000
242 | S 01.00 - S 09.00 | Wykonanie i rozebranie stemplowania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych, o wysokości do 4,0 m - nadproża | m2 | 6.503
243 | S 01.00 - S 09.00 | Wykonanie i rozebranie deskowania: belek i podciągów | m2 | 1.199
244 | S 01.00 - S 09.00 | Uzupełnienie betonem B-20 żelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: belek, podciągów | m3 | 0.300
245 | S 01.00 - S 09.00 | Podstemplowanie zagrożonych stropów: bez deskowania | m | 25.200
246 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie stemplowań zagrożonych stropów: bez deskowania | m | 25.200
247 | S 01.00 - S 09.00 | Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej: na nadprożu | m2 | 2.770
248 | S 01.00 - S 09.00 | Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki ciętociągnionej, umocowanej na ścianach i stropach | m2 | 2.770
249 | S 01.00 - S 09.00 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 25,0 przy użyciu wapna such. | m | 5.100
250 | S 01.00 - S 09.00 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszonego | m2 | 1.986
251 | S 01.00 - S 09.00 | Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszonego | m2 | 15.378
252 | S 01.00 - S 09.00 | Wrota stalowe 2-skrzydłowe o powierzchni ponad 6 m2 np. firmy Hormann | m2 | 6.503
253 | S 01.00 - S 09.00 | Wrota stalowe 2-skrzydłowe o powierzchni do 6 m2 np. firmy Hormann | m2 | 5.063
254 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - rozbiórka stopnia betonowego | m3 | 0.148
255 | S 01.00 - S 09.00 | Ścianki działowe pełne z cegieł: pełnych, o grubości 1/2 cegły | m2 | 8.726
256 | S 01.00 - S 09.00 | Wykonanie tynków zwykłych wewn.kat.III na ścianach płaskich z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, w pomieszczeniu o powierzchni podłogi: ponad 5,0 m2, przy użyciu wapna suchogaszonego | m2 | 17.452
257 | S 01.00 - S 09.00 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni: do 2 m2 np typ ZK firmy Hormann, o wym. 75x200 cm | m2 | 1.500
258 | S 01.00 - S 09.00 | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 11.400
259 | S 01.00 - S 09.00 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi, układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła | m2 | 11.400
260 | S 01.00 - S 09.00 | Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej | m2 | 1.640
261 | S 01.00 - S 09.00 | Posadzki z płytek kwasoodpornych, układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła | m2 | 1.600
262 | S 01.00 - S 09.00 | Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu | m3 | 0.403
263 | S 01.00 - S 09.00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych , o pow. do 2 m2 | szt | 3.500
264 | S 01.00 - S 09.00 | Obsadzenie w ścianach z cegieł: drzwi stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2 np. firmy Hormann | m2 | 3.500
265 | S 01.00 - S 09.00 | Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0 m2 | m2 | 1.350
266 | S 01.00 - S 09.00 | Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 | m2 | 2.070
267 | S 01.00 - S 09.00 | Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych typu AMA, przepływ powietrza 22,3 m3/h np. firmy AERECO - w górnej części okna hali S.U.W | kpl | 3.000
268 | S 01.00 - S 09.00 | Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych | m | 4.500
269 | S 01.00 - S 09.00 | Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: z PCW o dł. do 1,5 m | szt | 1.000
270 | S 01.00 - S 09.00 | Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: z PCW o dł. ponad 1,5 m | szt | 2.000
271 | S 01.00 - S 09.00 | Kraty stałe prętowe, z osadzeniem w ścianach i pomalowaniem farbą olejną, o powierzchni: do 1 m2 | m2 | 2.970
272 | S 01.00 - S 09.00 | Kraty stałe prętowe, z osadzeniem w ścianach i pomalowaniem farbą olejną, o powierzchni: ponad 2 m2 | m2 | 4.140
273 | S 01.00 - S 09.00 | Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych | szt | 2.000
274 | S 01.00 - S 09.00 | Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem | m2 | 24.290
275 | S 01.00 - S 09.00 | Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne | m2 | 95.900
276 | S 01.00 - S 09.00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach | m2 | 80.510
277 | S 01.00 - S 09.00 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach | m2 | 99.680
278 | S 01.00 - S 09.00 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 | szt | 3.000
279 | S 01.00 - S 09.00 | Obsadzenie płytowych drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 | szt | 3.000
Dach i elewacja
280 | S 01.00 - S 09.00 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa | m2 | 109.670
281 | S 01.00 - S 09.00 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa | m2 | 109.670
282 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku | m | 44.100
283 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku | m | 10.200
284 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku | m2 | 14.330
285 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm | m3 | 0.060
286 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie kominów wolnostojacych z cegieł budowlanych, z posegregowaniem i oczyszczeniem cegieł | m3 | 0.200
287 | S 01.00 - S 09.00 | Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych pełnych: wieloprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegły, na zaprawie do kli8nkieru | m3 | 0.200
288 | S 01.00 - S 09.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe | m2 | 101.500
289 | S 01.00 - S 09.00 | Rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 125 mm | m | 44.100
290 | S 01.00 - S 09.00 | Leje spustowe przy rynnach dachowych łączonych na uszczelki | szt | 3.000
291 | S 01.00 - S 09.00 | Rury spustowe okrągłe z PVC, o srednicy: 110 mm | m | 10.200
292 | S 01.00 - S 09.00 | Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 16.730
293 | S 01.00 - S 09.00 | Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapety | m2 | 1.500
294 | S 01.00 - S 09.00 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne | m2 | 10.700
295 | S 01.00 - S 09.00 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ | m2 | 10.700
296 | S 01.00 - S 09.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - uzupełnienie ocieplenia ścian | m2 | 10.700
297 | S 01.00 - S 09.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z cegły | szt | 54.000
298 | S 01.00 - S 09.00 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 10.700
299 | S 01.00 - S 09.00 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20 | m2 | 10.700
300 | S 01.00 - S 09.00 | Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 10.700
301 | S 01.00 - S 09.00 | Malowanie farbą silikonową tynków zewnętrznych, gładkich | m2 | 10.700
302 | S 01.00 - S 09.00 | Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami silikonowymii łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ | m2 | 139.240
303 | S 01.00 - S 09.00 | Malowanie farbami silikonowymi elewacji | m2 | 139.240
304 | S 01.00 - S 09.00 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione pod opaskę | m3 | 5.681
305 | S 01.00 - S 09.00 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV | m2 | 21.850
306 | S 01.00 - S 09.00 | Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 21.850
307 | S 01.00 - S 09.00 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem | m2 | 21.850
308 | S 01.00 - S 09.00 | Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem | m | 41.690
309 | S 01.00 - S 09.00 | Utylizacja papy - kalkulacja indywidualna | t | 7.450
Podjazd
310 | S 01.00 - S 09.00 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. III | m3 | 2.940
311 | S 01.00 - S 09.00 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m | m3 | 0.450
312 | S 01.00 - S 09.00 | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 6 mm | t | 0.028
313 | S 01.00 - S 09.00 | Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 12 mm | t | 0.021
314 | S 01.00 - S 09.00 | Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych | m2 | 1.500
315 | S 01.00 - S 09.00 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej | m3 | 1.430
316 | S 01.00 - S 09.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z Dysperbitu: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt. | m2 | 9.000
317 | S 01.00 - S 09.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z Dysperbitu: każda następna warstwa | m2 | 9.000
318 | S 01.00 - S 09.00 | Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 8.330
319 | S 01.00 - S 09.00 | Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm - następne 30 cm | m2 | 8.330
320 | S 01.00 - S 09.00 | Podbudowy betonowez betonu B15, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm | m2 | 8.330
321 | S 01.00 - S 09.00 | Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - następne 8 cm gr. | m2 | 8.330
322 | S 01.00 - S 09.00 | Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, nawierzchni z kostki betonowej grubości 80 mm | 100 m2 | 0.083
323 | S 01.00 - S 09.00 | Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie | m2 | 1.500
324 | S 01.00 - S 09.00 | Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków zewnętrznych, gładkich, z przygotowaniem, lecz bez gruntowania powierzchni | m2 | 1.500
325 | S 01.00 - S 09.00 | Podbudowa z cegły klinkierowej gr. 12 cm pod podstawę wywietrzaków dachowych | m2 | 4.000
326 | S 01.00 - S 09.00 | Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych - istniejących fundamentów pod zbiorniki i filtry w hali S.U. | m3 | 3.020
327 | S 01.00 - S 09.00 | Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię: z parteru | m3 | 3.020
328 | S 01.00 - S 09.00 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych | m3 | 7.433
329 | S 01.00 - S 09.00 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych | m3 | 10.498
330 | S 01.00 - S 09.00 | Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na rodzaj konstrukcji - następne 4 km | m3 | 17.931
331 | S 01.00 - S 09.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem, przy: gruncie kat. III | m3 | 45.864
332 | S 01.00 - S 09.00 | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego - następne 4 km | m3 | 45.864
333 | S 01.00 - S 09.00 | Utylizacja gruzu - kalkulacja indywidualna | t | 32.276

## Roboty budowlane-zestawienie
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE |  |  | PRZEDMIAR
ZAKRESU RZECZOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  | ROBÓT DO WYSZCZEGÓLNIONEGO ZAKRESU
BUDYNKU S.U.W. W SZCZEPANKACH DLA POTRZEB |  |  | RZECZOWEGO ROBÓT BUDOWLANYCH
ZMIANY TECHNOLOGII S.U.W.
Lp | Rodzaj robót | Lp | Obmiar | Ilość | jedn.
ELEMENTY WEWN.
1 | Skucie posadzki gr. 15 cm | 1 | 48.44 | 48.44 | M2
2 | Wykop-obniżenie posadzki do poziomu 87,12 | 2 | 48,44*0,67 | 32.4548 | M3
3 | Podkład z chudego betonu gr. 10 cm | 3 | 48,44*0,10 | 4.844 | M3
4 | Izolacja posadzki 2xfolia izolacyjna | 4 | 48.44 | 48.44 | M2
5 | Wykonanie płyty żelbetowej gr. 20 cm, beton B20 | 5 | 6,70*3,15*0,20 | 4.221 | M3
6 | Zbrojenie płyty, siatka z prętów fi 12 | 6 |  | 533.46 | Kg
7 | Podkład z chudego betonu gr. 10 cm, pozostała część posadzki, uwzględnić korytka ACO DRAIN | 7 | (48,44-6,70*3,15)*0,10 | 2.7335 | M3
8 | Wykucie otworu w ścianie zewn. gr. 0,47 cm na drzwi dwuskrzydłowe | 8 | 2,55*2,55 | 6.5025 | M2
9 | Wykucie bruzd dla osadzenie nadproża, ściana gr. 47 cm | 9 | 3,15*0,25*0,47 | 0.37013 | M3
10 | Osadzenie nadproży belek stalowych 2 szt.dwuteowniki zwykłe 160 | 10 | 3,0*2=6,0 m | 105.61 | Kg
11 | Wypełnienie przestrzeni między belkami betonem | 11 | 3,0*0,16*0,47 | 0.2256 | m3
12 | Siatka Rabitza na nadprożu | 12 | 3,15*0,25*2+2,55*0,47 | 2.7735 | M2
13 | Tynkowanie nadproża, siatki rabitza | 13 |  | 2.77 | M2
14 | Tynkowanie ościeży | 14 | 0,47*2,55*2 | 2.397 | M2
15 | Montaż stalowych drzwi dwuskrzydłowych firmy HORMANN 2,25*2,25 | 15 | 2,25*2,25 | 5.0625 | M2
16 | Rozbiórka stopnia schodowego betonowego | 16 | 0,67*1,30*0,20 | 0.1742 | M3
17 | Ścianka działowa gr. 12 cm z cegły pełnej | 17 | (0,70+1,23+0,50+0,74)*3,27-0,90*2,05 | 8.5209 | M2
18 | Tynk na ściankach z cegły | 18 | 8,52*2 | 17.04 | M2
19 | Osadzenie drzwi stalowych typ ZK firmy HORMANN 0,75*2,0 | 19 | 0,75*2,0 | 1.5 | M2
20 | Wykonanie wanny ekologicznej | 20
21 | Stopnie schodowe betonowe | 21 | 1,07*0,26*0,18*3+2,70*0,26*0,18*2 | 0.40295 | m3
22 | Wymiana drzwi wewn, i zewn na drzwi stalowe HORMANN 0,875*2,0-2 szt | 22 | 0,875*2,0*2 | 3.5 | M2
23 | Wymiana stolarki okiennej na PCV-0,9*0,90, 0,60*0,90 uchylno-rozwierane | 23 | 0,9*0,9*3+0,60*0,90 | 2.97 | M2
24 | Wymiana stol. Okiennej na PCV 1,80*1,15-rozwierane (skrz. większe), uchylno-rozwier. (skrz. Mniejsze) | 24 | 1,80*1,15*2 | 4.14 | M2
25 | Wymiana parapetów wewn. drewn. Na twarde PCV-szer. 20 cm | 25 | 1,90*2+0,70 | 4.5 | M
26 | Montaż krat stalowych okiennych | 26 | 0,9*0,9*3+0,60*0,90+1,80*1,15*2 | 7.11 | M2
27 | Wykucie otworów w stropodachu śr. 20 cm (went. Dachowe) | 27 | 3,14*0,10*0,10*0,24*4 | 0.030144 | M3
28 | Montaż kratek kontaktowych went. W pom. WC | 28 |  | 2 | Szt
29 | Szpachlowanie ścian pod malowanie olejne | 29 | (8,40+10,70+5,68)*0,52+(0,70+1,23+0,50+0,74)*1,50*2+(1,50+0,52)*0,47*2 | 24.2944 | M2
30 | Malowanie olejne ścian poszpachlowanych | 30 |  | 24.29 | M2
31 | Malowanie istn. Lamperii olejnej | 31 | (10,68*2+5,68*2)*1,50-2,55*1,50+(2,30+5,68)*0,52 | 49.4046 | M2
32 | Malowanie ścian wewn. farbą akrylową emulsyjną zewn. np. Śnieżka | 32 | 10,68*(6,04-1,5)+10,68*(3,27-1,5)+9,39*2+(0,66+1,13+0,41+0,78+0,43+0,84+0,74+0,87)*(3,27-1,50) | 96.543 | M2
33 | Malowanie sufitu farbą akrylową emulsyjną zewn. np. Śnieżka | 33 | 5,68*10,68 | 60.6624 | M2
34 | Wymiana drzwi wewn. na drzwi płytowe drewn. | 34 | 0,80*2,0*2+0,60*2,0 | 4.4 | M2
35 | Malowanie istn. Lamperii olejnej-pozostałe pom. | 35 | (3,51*2+2,51*2+4,26*2+2,18*2+2,41*2+0,95*2+2,18*2)*1,50-0,90*1,50*4-0,7*1,5*2 | 46.5 | M2
36 | Malowanie ścian wewn. farbą emulsyjną do wnętrz np. Śnieżka-pozostałe pom. | 36 | (3,51*2+2,51*2+1,07*2+4,26*2+2,18*2+2,41*2+0,95*2+2,18*2)*1,0 | 38.14 | M2
37 | Malowanie sufitu farbą emulsyjną do wnętrz np. Śnieżka-pom. Pozost | 37 | 3,75+8,79+5,24+2,07 | 19.85 | M2
38 | Montaż korytek odwodnieniowych ACO DRAIN szer. 220 mm | 38 | 3.1 | 3.1 | m
39 | Montaż korytek odwodnieniowych ACO DRAIN szer. 360 mm | 39 | 0,80+2,85+0,90+2,05+0,35 | 6.95 | m
ELEMENTY ZEWN.
40 | Wymiana pokrycia dachowego z papy na papę zgrzewalną VEDAG Euroflex gr. 4,5 mm | 40 | 6,72*15,51-0,35*2*3,90 | 101.4972 | M2
41 | Wymiana papy – obróbka ogniomurków | 41 | (0,50+0,35)*3,90*2+0,20*(6,72+0,5*2) | 8.174 | M2
42 | Wymiana rynien dachowych na PCV 120 | 42 | 7,0*2+11,90*2+6,30 | 44.1 | M
43 | Wymiana rur spustowych na PCV 90 | 43 | 2,60+3,80*2 | 10.2 | M
44 | Wymiana obróbek blacharskich-pas nadrynnowy, blacha powlekana | 44 | (6,72*2+11,61*2+6,10)*0,30 | 12.828 | m2
45 | Wymiana obróbek ogniomurków, blacha powlekana | 45 | 0,50*3,90*2 | 3.9 | m2
46 | Rozbiórka czapki betonowej kominowej | 46 | 0,95*0,65*0,10 | 0.06175 | m3
47 | Rozbiórka komina z cegły-część wystająca ponad dachem | 47 | 0,45*0,75*0,60 | 0.2025 | m3
48 | Pomurowanie nowego komina z cegły klinkierowej | 48 | 0,45*0,75*0,60 | 0.2025 | m3
49 | Wykonanie nowej czapki na komin przystosowanej do osadzenie went. Dachowego | 49 | 0,95*0,65*0,10 | 0.06175 | m3
50 | Wymiana obróbek blacharskich - parapetów zewn. Z blachy powlekanej | 50 | (1,90*2+0,70+1,0*3)*0,20 | 1.5 | m2
51 | Uzupełnienie ocieplenia na ścianach-styropian gr. 5,0 cm+siatka | 51 | 6,71*0,70+3,0*2 | 10.697 | m2
52 | Malowanie farbą zewn.ścian ocieplonych | 52 |  | 10.7 | m2
53 | Odnowienie powłok malarskich istniejącej elewacji-farba zewn., zmycie farby istn. I położenie nowej | 53 | 51,30*2+21,57*2-2,55*2,55 | 139.2375 | m2
54 | Zebranie humusu gr. 20 cm przy ścianach pod wykonanie opaski z płytek chodnikowych | 54 | ((15,51+0,50)*2+(6,71+0,50)*2)*0,50-2,75*0,50 | 21.845 | m2
55 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm | 55 | 21,85*0,15 | 3.2775 | m3
56 | Wykonanie opaski z płytek chodnikowych 50x50 | 56 |  | 21.85 | m2
PODJAZD
57 | Wykop pod murki oporowe | 57 | 0,70*3,0*0,70*2 | 2.94 | M2
58 | Ławy żelbetowe o wym. 0,30x0,25, beton B20 | 58 | 0,30*0,25*3,0*2 | 0.45 | M3
59 | Zbrojenie ław, 4 fi 12, strzemiona fi 6 | 59 | 8 szt. dł. 3,0 m
60 |  | 60 | 28 szt. dł. 1,0 | 28 | Kg
61 | Izolacja papa poziomo na sucho | 61 | 3,0*0,25*2 | 1.5 | M2
62 | Fundamenty z bloczka betonowego gr. 25 cm | 62 | 2,85*2 | 5.7 | M2
63 | Izolacja pionowa ścian z bloczka bet. np. 2Xdysperbit | 63 | 2,25*4 | 9 | M2
64 | Podsypka piaskowa, wypełnienie podjazdu piaskiem z zagęszczeniem | 64 | 0,6*2,25 | 1.35 | M3
65 | Kostka Polbruk gr. 8 cm szara na podsypce cem.-piaskowej | 65 | 3,03*2,75 | 8.3325 | M2
66 | Tynk na ścianach z bloczka | 66 | (3,60-2,85)*2 | 1.5 | M2
67 | Malowanie tynku farbą emulsyjną zewn. | 67 |  | 1.5 | M2
68 | Wykonanie podbudowy z cegły klinkierowej gr. 12,0 cm dla osadzenia podstawy dachowej BIII DN 200 dla wywietrzaków dachowych sztuk 4,0 | 68 | 1,2x0,12 | 0.144 | m3
69 | Rozbicie młotem pneumatycznym istniejących trzech fundamentów pod zbiorniki i filtry przykrytych posadzką w hali S.U.W. | 69 | (1,2x1,2x0,7)x3 | 3.02 | m3
70 | Wywiezienie gruzu na odległość do 5 km | 70 |  | 3.02 | M3
71 | Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych typu AMA, przepływ powietrza 22,3 m3/h Firma ARECO - kpl. 3,0 (w górnej części okna hali SUW) | 71 |  | 3 | Kpl.